Globalworth

WYTYCZNE DO WYKONANIA PRZEJŚĆ PPOŻ

2023-04-28

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1.	WSTĘP	3

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ PRZEJŚĆ POŻAROWYCH	5

3.	ZAŁĄCZNIKI	7

# WSTĘP

Niniejszy dokument określa standard wykonania przejść ppoż 
w budynkach, których właścicielem jest Globalworth, tj.:

| L.p. | Nazwa budynku | Adres budynku | Skrócona nazwa budynku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Batory Office Building | Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa | BAT |
|  | Bliski Centrum | ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa | BLI |
|  | Company House I | Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa | PHI |
|  | Green Horizon - A | ul. Pomorska 106A, 91-402 Łódź | GHS-A |
|  | Green Horizon - B | ul. Pomorska 106, 91-402 Łódź | GHS-B |
|  | Hala Koszyki - A | ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa | HKO-A |
|  | Hala Koszyki - B | ul. Koszykowa 61a, 00-667 Warszawa | HKO-B |
|  | Hala Koszyki - C | ul. Koszykowa 61b, 00-667 Warszawa | HKO-C |
|  | Hala Koszyki - H | ul. Koszykowa 63, 00-667 Warszawa | HKO-D |
|  | Hala Koszyki - O | ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa | HKO-O |
|  | Lumen | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | LUM |
|  | Nordic Park | ul. Kruczkowskiego 8, 00-381 Warszawa | NOR |
|  | Skylight | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | SKY |
|  | Spektrum Tower | ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa | SPE |
|  | Tryton Business House - A/B | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY |
|  | Tryton Business House - C | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY-C |
|  | Tryton Business House - D | ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk | TRY-D |
|  | Warsaw Trade Tower | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | WTT |
|  | WARTA Tower | ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa | WAR |
|  | A4 Business Park - 1 | ul. Francuska 42, 40-028 Katowice | A4B-1 |
|  | A4 Business Park - 2 | ul. Francuska 44, 40-028 Katowice | A4B-2 |
|  | A4 Business Park - 3 | ul. Francuska 46, 40-028 Katowice | A4B-3 |
|  | A4 Business Park Parking Wielokondygnacyjny | ul. Gen. Józefa Longina Sowińskiego 18, 40-028 Katowice | A4B-G |
|  | Lubicz Park A | ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków | CBL-1 |
|  | Lubicz Park B | ul. Lubicz 23A, 31-503 Kraków | CBL-2 |
|  | DH Renoma | ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław | REN |
|  | DH Supersam | ul. Piotra Skargi 6a, 40-091 Katowice | DHS |
|  | Podium Park A | Al. Jana Pawła II 43a, 31-864 Kraków | POD-A |
|  | Podium Park B | Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków | POD-B |
|  | Quattro Business Park - A | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25A, 31-476 Kraków | QTR-A |
|  | Quattro Business Park - B | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25B, 31-476 Kraków | QTR-B |
|  | Quattro Business Park - C | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25C, 31-476 Kraków | QTR-C |
|  | Quattro Business Park - D | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25D, 31-476 Kraków | QTR-D |
|  | Quattro Business Park - Five | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, 31-476 Kraków | QTR-F |
|  | Quattro Business Park Parking Wielokondygnacyjny | Al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 27, 31-476 Kraków | QTR-G |
|  | Retro Office House | ul. Piłsudskiego 69/73, 50-019 Wrocław | ROH |
|  | Rondo Business Park A1 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-1 |
|  | Rondo Business Park A2 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-2 |
|  | Rondo Business Park A3 | ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków | RBP-3 |
|  | Silesia Star - A | ul. Uniwersytecka 18/20, 40-007 Katowice | SST-A |
|  | Silesia Star - B | ul. Uniwersytecka 18/20, 40-007 Katowice | SST-B |
|  | West Gate | ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław | WGA |
|  | West Link | ul. Szybowcowa 2, 54-130 Wrocław | WLI |

Dokumentację powykonawczą wykonanych przejść pożarowych należy umieścić w dziale X.7 „Systemy ochrony przeciwpożarowej”, gdzie X to:

1 – Architektura

2 – Instalacje Sanitarne

3 – Instalacje elektryczne

4 – Instalacje teletechniczne

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ PRZEJŚĆ POŻAROWYCH

Niniejszy dokumenty określa standard przygotowywanej przez Wykonawców prac aranżacyjnych Dokumentacji Powykonawczej Przejść Pożarowych na budynkach, wskazanych we wstępie, których właścicielem jest Globalworth.

  - Dokumentacja Powykonawcza przejść ppoż składa się z plików wskazanych w Spisie treści stanowiącym Załącznik nr 2.

  - Wytyczne szczegółowe:

- Rzuty przejść ppoż należy wykonać na oddzielnym, czystym rysunku danego projektu/piętra, bez rzutów instalacji, tras kablowych, etc. Należy użyć rzutów z aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego bądź innej aktualnej dokumentacji powykonawczej danego piętra.

- Na podkładzie architektonicznym mają być widoczne nazwy i numery pomieszczeń.

- Z podkładu architektonicznego ma jasno wynikać która ściana ma jaką odporność pożarową.

- Należy stosować tabelę rysunkową standardu Globalworth.

- Kolorystyka przejścia ppoż:

  - Podkład architektoniczny - kolor szary, RGB: 128, 128, 128 (AUTOCAD: 8)

  - Elementy istniejące (zastane) – kolor  czarny, RGB: 51, 51, 51 (AUTOCAD: 250)

  - Elementy nowe wykonane i zastane uzupełnione - kolor niebieski, RGB: 0, 109, 218

- Każde przejście należy numerować według następującej nomenklatury: Numer piętra_Branża_Skrócona nazwa najemcy/nazwa własna capex_PP numer porządkowy

- Przejścia należy zaznaczać zgodnie z legendą: w kolorze czarnym zabezpieczenia istniejące, w kolorze niebieskim zabezpieczenia wykonane oraz zastane uzupełnione/naprawione:

- • - strop

- — - ściana

- o - jednostronne

- Każde przejście należy oznaczyć naklejką odpowiadającą zastosowanemu systemowi, numeracją zgodną z zestawieniem oraz rysunkami, datą wykonania, pieczątką oraz podpisem osoby wykonującej przejście ppoż.

- Każde przejście należy sfotografować (tak aby widoczna była naklejka oraz wykonane przejście) oraz ponumerować.

- Zdjęcia przejść ppoż należy umieszczać we właściwej rotacji. Nie będą akceptowane zdjęcia obrócone o 90 lub 180 stopni.

- Treść nazwa rysunku: „LOKALIZACJA ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH”

  - Wytyczne wykonawcze:

- Należy stosować uszczelnienia pożarowe tego samego producenta, który jest istniejący.

Przykład 1: Jeżeli z istniejącego przejścia ppoż  np. Promat, usuwamy  jeden  kabel, to powstałą dziurę uszczelniamy masą produkcji PROMAT.

Przykład 2: Jeżeli z istniejącego przejścia ppoż wykonanego 20 lat temu np. Promat, usuwamy  jeden  kabel, a istniejące przejście było wykonane  masą na którą nie ma już stosownych dokumentów,  to  należy  uszczelnić   powstałą dziurę  masa Promat z aktualnymi dokumentami oraz do  dokumentacji dołączyć maila lub pismo od Producenta (Promat) o  tym, że zastosowanie nowego produktu firmy PROMAT z historycznym rozwiązaniem firmy Promat   jest przez producenta dopuszczalne i zapewnia  zakładany stopień ochrony EI przejścia ppoż.

- Nie robimy inwentaryzacji całego piętra. Zinwentaryzować należy przejścia wyłącznie z powierzchni której dotyczy projekt.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Powykonawczej Przejść Pożarowych

Załącznik nr 2 – Wzór spisu treści

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego przejść pożarowych

Załącznik nr 4a – Wzór Zestawienia zabezpieczeń ogniochronnych zastanych

Załącznik nr 4b – Wzór Zestawienia zabezpieczeń ogniochronnych wykonanych

Załącznik nr 4c – Zestawienie zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych

Załącznik nr 5 – Przykładowe rzuty pięter z zaznaczonymi przejściami ppoż

Załącznik nr 6a – Relacja zdjęciowa wykonanych przejść ppoż

Załącznik nr 6b – Relacja zdjęciowa zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych

Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej Dokumentacji Powykonawczej Przejść Pożarowych

ZAMAWIAJĄCY:

[NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO]

UL. [NAZWA I NUMER ULICY]

00-000 [MIASTO]

Logo

Generalnego

Wykonawcy

GENRALNY WYKONAWCA:

[NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO]

UL. [NAZWA I NUMER ULICY]

00-000 [MIASTO]

Logo

Podwykonawcy

PODWYKONAWCA:

[NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO]

UL. [NAZWA I NUMER ULICY]

00-000 [MIASTO]

TYTUŁ:

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA PRZEJŚĆ POŻAROWYCH

- NA PIĘTRZE [NUMER PIĘTRA]

- DLA NAJEMCY [NAZWA NAJEMCY]

- W BUDYNKU [NUMER BUDYNKU] [NAZWA BUDYNKU]

UL. [NAZWA ULICY], [KOD POCZTOWY], [MIEJSCOWOŚĆ]

BRANŻA:

BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA SILNOPRĄDOWA, ELEKTRYCZNA SŁABOPRĄDOWA*

| KIEROWNIK BUDOWY: | KIEROWNIK ROBÓT: |
| --- | --- |
| [IMIĘ I NAZWISKO] | [IMIĘ I NAZWISKO] |
| NR UPRAWNIEŃ: | NR UPRAWNIEŃ: |

DATA OPRACOWANIA:

[DD.mm.rrrr]

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 – Wzór spisu treści

SPIS TREŚCI

| Numer porządkowy | Nazwa pliku wersji elektronicznej | Ilość stron |
| --- | --- | --- |
| X.7.1.1 | Oświadczenie dotyczące wykonanych przejść przeciwpożarowych | 1 |
| X.7.1.2 | Zestawienie zabezpieczeń ogniochronnych zastanych | 1 |
| X.7.1.3 | Zestawienie zabezpieczeń ogniochronnych wykonanych | 1 |
| X.7.1.4 | Zestawienie zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych | 1 |
| X.7.1.5 | Rzuty pięter z zaznaczoną lokalizacją przejść ppoż |  |
| X.7.1.5.1 | XXX XXX XXX XX X XXX XXX XX – Lokalizacja przejść ppoż - Rzut piętra L04 | 1 |
| X.7.1.5.2 | XXX XXX XXX XX X XXX XXX XX – Lokalizacja przejść ppoż - Rzut piętra L05 | 1 |
| X.7.1.5.3 | XXX XXX XXX XX X XXX XXX XX – Lokalizacja przejść ppoż - Rzut piętra L06 | 1 |
| X.7.1.6 | Relacja zdjęciowa zabezpieczeń ogniochronnych wykonanych | 3 |
| X.7.1.7 | Relacja zdjęciowa zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych | 3 |
| X.7.1.8 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_01_[Nazwa produktu - Producent] | 1 |
| X.7.1.8.1 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_01_KARTA KATALOGOWA_ZAL | 20 |
| X.7.1.8.2 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_01_DWU_ZAL | 60 |
| X.7.1.8.3 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_01_AT_ZAL | 30 |
| X.7.1.8.4 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_01_CZ_ZAL | 4 |
| X.7.1.9 | Certyfikat szkolenia Wykonawcy przejść ppoż – [Producent przejścia ppoż] | 1 |
| X.7.1.10 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_02_[Nazwa produktu - Producent] | 1 |
| X.7.1.10.1 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_02_KARTA KATALOGOWA_ZAL | 20 |
| X.7.1.10.2 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_02_DWU_ZAL | 60 |
| X.7.1.10.3 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_02_AT_ZAL | 30 |
| X.7.1.10.4 | KZM_IS/IE/IT_PPOŻ_02_CZ_ZAL | 4 |
| X.7.1.11 | Certyfikat szkolenia Wykonawcy przejść ppoż – [Producent przejścia ppoż] | 1 |

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego przejść pożarowych

Miasto, dnia dd.mmmmmmmm.rrrr r.

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH I WYPEŁNIEŃ SZCZELIN

Oświadczam,  że  wszystkie  przepusty  instalacyjne  w  ścianach  i  stropach oddzielenia przeciwpożarowego dla branży budowlanej / sanitarnej / elektrycznej silnoprądowej / elektrycznej słaboprądowej* w ramach realizacji projektu [Nazwa projektu], [Numer piętra], [Nazwa najemcy] (o ile występuje) w budynku [Nazwa budynku] ul. [nazwa i numer ulicy], [kod pocztowy i poczta]

zostały wykonane przez pracowników firmy:

[(nazwa i adres firmy wykonującej przejścia instalacyjne]

posiadającej  zaświadczenie firmy  PROMAT / HILTI / MERCOR*,  a  wszyscy  pracownicy wykonujący uszczelnienia przy uszczelnianiu przejść instalacyjnych  w  przedmiotowym  projekcie zostali   przeszkoleni  w  zakresie  zabezpieczania  przepustów  instalacyjnych  w  ścianach  i  stropach  oddzielenia  przeciwpożarowego  przez  przedstawiciela firmy PROMAT / HILTI / MERCOR*.

Charakterystyka przejść instalacyjnych i nazwa środka uszczelniającego:

|  | Ilość sztuk | Rodzaj środka użytego do uszczelnienia. | Zapewniona odporność ogniowa (min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepusty instalacyjne wykonane z materiałów palnych: | - | - | - |
| Przepusty instalacyjne wykonane z materiałów niepalnych: | Ilość szt. | Np. Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | EI60 / EI120 |
| Zabezpieczenie szczelin i dylatacji: | - | - | - |

Oświadczam,  iż  wszystkie przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego              w ww. projekcie zostały uszczelnione według wymagań i wskazań Aprobaty Technicznej ITB*; ETA**.

Data wykonania ........................2023 r.

.................................................

(podpis Wykonawcy przejść ppoż.)

* - niewłaściwe skreślić

** - załącznik do niniejszego oświadczenia

Załącznik nr 4a – Wzór Zestawienia zabezpieczeń ogniochronnych zastanych

| ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH ZASTANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa własna przejścia [Numer piętra_Branża_Skrócona nazwa najemcy/nazwa własna capex_PP numer porządkowy] |  | Lokalizacja [Numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia] |  | Rodzaj zabezpieczenia [Nazwa zabezpieczonego wycinka instalacji] |  |  | Nawa Producenta oraz zastosowane rozwiązanie ppoż | Ściana / Strop |  | Wymiary przejścia [mm] |  |  | Klasa odporności ogniowej |  | Rodzaj zastanego przejścia [pojedyncze / podwójne] |
| 1 | B04_IS_BMS_PP01 |  | Pom nr. B04.1.26, Szacht sanitarny |  | Rura niepalna 50mm |  |  | HILTI CP 572 | Strop |  | 250x300 |  |  | EI 60 |  | Pojedyncze |
| 2 | L14_IE_ASB_PP01 |  | Pom nr. L14.4.21, Szacht elektryczny |  | Trasa kablowa K200 |  |  | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana |  | 1: 250x300 2: 250x300 |  |  | EI 120 |  | Podwójne |
| 3 | L14_IE_ASB_PP02 |  | Pom nr. L14.2.11, Hol windowy |  | Przewód elektryczny w peszlu |  |  | PROMASTOP E | Ściana |  | 250x300 |  |  | EI 120 |  | Pojedyncze |
| 4 | L00_IT_LOB_PP01 |  | Pom nr. L00.3.4, Klatka schodowa K3 |  | Trasa kablowa K400 |  |  | HILTI CP 572 | Strop |  | 1: 250x300 2: 250x300 |  |  | EI 120 |  | Podwójne |
| 5 | B02_IT_COP_PP01 |  | Pom nr. B02.2.9, Pom. Rozdzielni Głównej |  | Przewód elektryczny |  |  | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana |  | 250x300 |  |  | EI 120 |  | Pojedyncze |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4b – Wzór Zestawienia zabezpieczeń ogniochronnych wykonanych

| ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH NOWYCH WYKONANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa własna przejścia [Numer piętra_Branża_Skrócona nazwa najemcy/nazwa własna capex_PP numer porządkowy] | Lokalizacja [Numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia] | Rodzaj zabezpieczenia [Nazwa zabezpieczonego wycinka instalacji] | Nawa Producenta oraz zastosowane rozwiązanie ppoż | Ściana / Strop | Wymiary przejścia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Rodzaj wykonanego przejścia [pojedyncze / podwójne] |
| 1 | B04_IS_BMS_PP01 | Pom nr. B04.1.26, Szacht sanitarny | Rura niepalna 50mm | HILTI CP 572 | Strop | 250x300 | EI 60 | Pojedyncze |
| 2 | L14_IE_ASB_PP01 | Pom nr. L14.4.21, Szacht elektryczny | Trasa kablowa K200 | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana | 1: 250x300 2: 250x300 | EI 120 | Podwójne |
| 3 | L14_IE_ASB_PP02 | Pom nr. L14.2.11, Hol windowy | Przewód elektryczny w peszlu | PROMASTOP E | Ściana | 250x300 | EI 120 | Pojedyncze |
| 4 | L00_IT_LOB_PP01 | Pom nr. L00.3.4, Klatka schodowa K3 | Trasa kablowa K400 | HILTI CP 572 | Strop | 1: 250x300 2: 250x300 | EI 120 | Podwójne |
| 5 | B02_IT_COP_PP01 | Pom nr. B02.2.9, Pom. Rozdzielni Głównej | Przewód elektryczny | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana | 250x300 | EI 120 | Pojedyncze |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4c – Zestawienie zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych

| ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH ZASTANYCH UZUPEŁNIONYCH I NAPRAWIONYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa własna przejścia [Numer piętra_Branża_Skrócona nazwa najemcy/nazwa własna capex_PP numer porządkowy] | Lokalizacja [Numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia] | Rodzaj zabezpieczenia [Nazwa zabezpieczonego wycinka instalacji] | Nawa Producenta oraz zastosowane rozwiązanie ppoż | Ściana / Strop | Wymiary przejścia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Rodzaj uzupełnionego przejścia [pojedyncze / podwójne] |
| 1 | B04_IS_BMS_PP01 | Pom nr. B04.1.26, Szacht sanitarny | Rura niepalna 50mm | HILTI CP 572 | Strop | 250x300 | EI 60 | Pojedyncze |
| 2 | L14_IE_ASB_PP01 | Pom nr. L14.4.21, Szacht elektryczny | Trasa kablowa K200 | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana | 1: 250x300 2: 250x300 | EI 120 | Podwójne |
| 3 | L14_IE_ASB_PP02 | Pom nr. L14.2.11, Hol windowy | Przewód elektryczny w peszlu | PROMASTOP E | Ściana | 250x300 | EI 120 | Pojedyncze |
| 4 | L00_IT_LOB_PP01 | Pom nr. L00.3.4, Klatka schodowa K3 | Trasa kablowa K400 | HILTI CP 572 | Strop | 1: 250x300 2: 250x300 | EI 120 | Podwójne |
| 5 | B02_IT_COP_PP01 | Pom nr. B02.2.9, Pom. Rozdzielni Głównej | Przewód elektryczny | Powłoka ogniochronna Hilti (farba) CP 673 - nr art. 32149000 + Masa ogniochronna Hilti (masa) – nr art. 32149000 | Ściana | 250x300 | EI 120 | Pojedyncze |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 – Przykładowe rzuty pięter z zaznaczonymi przejściami ppoż

RZUTY PIĘTER Z ZAZNACZONĄ LOKALIZACJĄ PRZEJŚĆ PPOŻ

Czarna tabela – Przejścia istniejące

Niebieska tabela – przejścia nowe lub uzupełnione

Załącznik nr 6a – Relacja zdjęciowa wykonanych przejść ppoż

RELACJA ZDJĘCIOWA WYKONANYCH PRZEJŚĆ PPOŻ

Załącznik nr 6b – Relacja zdjęciowa zabezpieczeń ogniochronnych zastanych uzupełnionych i naprawionych

RELACJA ZDJĘCIOWA ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH ZASTANYCH UZUPEŁNIONYCH I NAPRAWIONYCH